## 他工事受付伝票
受付番号 | [10 empty] | - |  |  |  | 白根ガス株式会社 施設部 供給保全課 TEL 0256-61-7511/FAX 0256-61-7537
他工事種別 | [9 empty] | 工事 | [22 empty] | 受付者
他 工 事 受 付 伝 票
受付日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 | 照会方法 |  |  |  | 来訪 |  |  |  | ・ |  | ＦＡＸ |  |  |  | ・ | 巡回（未照会）
工事名称
工事概要
工事場所 | [15 empty] | 工事期間 |  |  |  | 自 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[20 empty] | 至 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
発注者 | [15 empty] | 担当者 | [10 empty] | TEL
FAX
施工者 | [15 empty] | 担当者 | [10 empty] | TEL
FAX
※太枠内に記入してください。
協議内容
１． | ガス設備の影響の有無
影響 有り |  |  |  |  | 影響 無し
圧 力 |  |  |  |  | 管 種 |  |  |  |  | 口 径 |  |  |  |  | 延 長 |  |  | 保安措置の 必要の有無 |  |  |  |  | 保 安 措 置 の 種 類
中圧 |  | ・ | 低圧 | [10 empty] | Ａ |  |  | ｍ | 有 | ・ |  | 無 |  | 移設 ・ 一時停止 ・ 仮配管 ・ 管種変更 ・ 防護
中圧 |  | ・ | 低圧 | [10 empty] | Ａ |  |  | ｍ | 有 | ・ |  | 無 |  | 移設 ・ 一時停止 ・ 仮配管 ・ 管種変更 ・ 防護
中圧 |  | ・ | 低圧 | [10 empty] | Ａ |  |  | ｍ | 有 | ・ |  | 無 |  | 移設 ・ 一時停止 ・ 仮配管 ・ 管種変更 ・ 防護
圧 力 |  |  |  |  | 種 類 | [9 empty] | 個 数 |  |  | 保安措置の 必要の有無 |  |  |  |  | 保 安 措 置 の 種 類
中圧 |  | ・ | 低圧 |  | バルブBOX |  |  |  | ・ |  | 水取器BOX | [5 empty] | 個 | 有 | ・ |  | 無 |  | 嵩上げ ・ 入替 ・ その他
[18 empty] | ※保安措置の費用負担 | [9 empty] | 【 | 原因者 |  | ・ | 白根ガス |  |  | 】
２． | 試掘確認 |  |  |  | 【 | 要 | ・ | 不要 |  | ・ | 未定 |  | 】 |  | 試掘予定日 |  |  | 【 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  | （ |  | 時頃 |  | ） | 】
※試掘日が未定の場合は、試掘日確定後、当社に連絡下さい。
３． | ガス管付近施工時（掘削、矢板打設等）は事前に白根ガス担当者に連絡し、立会を求めた上施工願います。
４． | 工事内容に変更が生じた場合は、速やかに連絡をとり当社と再協議願います。
５． | 保安協定 |  |  |  | 【 | 有 | ・ | 無 |  | 】 |  |  |  |  | 締結の必要 |  | 【 | 有 | ・ | 無 |  | 】
６． | その他特記事項
ファイル 登録者
※協議内容は、関係者への周知・徹底をお願いします。
※施工にあたっては、建設工事公衆災害防止対策要綱の遵守をお願いします。
※ガス臭等、異常が認められた時は、工事を中止し、速やかに当社に連絡をお願いします。
白根ガス株式会社
工 事 施 工 者 の 皆 様 へ
確 認 依 頼 事 項
位置確認
| ・ |  | マーキングについては、可能な限り正確に探査努力を致しますが、埋設当時から現在までの環境の変化、及び測定機器の誤差等を考慮し、前後１ｍ位は、注意して下さい。
| ・ |  | 試掘により埋設位置等の調査を行う際は、必ず当社係員の立会いを求めて下さい｡
矢板等打込み時
| ・ |  | くい、矢板等の打込み、ボーリング作業、電柱等建柱工事について、付近にガス管が接近していると思われる路線については、当社係員の立会いを求めて下さい。尚、前後1.0ｍ以内は、ガス管を露出させ、確認の上施工して下さい。
| ・ |  | ガス管を露出させて、杭・矢板等の打込み作業を行う場合、緊急時や、万一の時の作業スペース確保の為、３０ｃｍ以上の離隔をとって施工して下さい。
| ・ |  | 軟弱地盤において、くい、矢板等の打込み作業を行う際は、重機による偏荷重等により、ガス管が損傷を受けるおそれがある為、鉄板等敷設し施工して下さい。
掘削時
| ・ |  | ガス管埋設注意標識シートや、埋設ガス管が露出しましたら、当社係員の点検を受けて下さい。 尚、ガス管の埋設年が古い場合は、埋設シートがない場合がありますので、気をつけて下さい。
| ・ |  | ガス管近接箇所での掘削作業については、必ず手堀りで位置等を確認しながら施工して下さい。
| ・ |  | PLP等、被覆鋼管については、スコップ刃先等による被覆の損傷防止についても留意願います。被覆が損傷を受けた場合、急激に腐食が集中、進行し短期間で漏洩事故につながるおそれがあります。補修が必要となりますので、必ず当社への連絡をお願いします。
| ・ |  | 埋設物、構造物等の設置については、ガス管等ガス供給施設との保安離隔距離を原則３０ｃｍ以上とって施工して下さい。
| ・ |  | 作業中において、少しでもガスの臭いと思われる異臭がした時は、作業を中止するとともに現場付近での火気の使用を禁止し、速やかに当社係員の確認を受けてください。
ガス管露出時
| ・ |  | ガス管が掘削坑内に露出した場合、地山の崩壊によるガス管の折損防止の為、土止め支保工の適切な施工をお願いします。
| ・ |  | ガス管の露出限界は、原則3.0ｍ迄とします。それ以上露出する場合は、吊り防護、受け防護、横揺れ防止等の防護措置が必要となります。防護工法については、別途協議となります。
| ・ |  | 防護措置の施工は、原則、原因者で施工していただくこととします。また、防護措置施工完了時、当社により確認を行いますので、連絡をお願いします。
埋戻し時
| ・ |  | 埋戻しには、露出したガス管の異常の有無等の点検、確認を当社係員より受けてから埋戻しを施工して下さい。
| ・ |  | 埋戻しには、ガス管に石等があたらないようにし、良質の砂を使用し十分胴締め、転圧をして下さい。
緊急時
| ・ |  | 万一、ガス管損傷等によるガス漏れの際は、作業を中止し現場付近の火気の使用を禁止し、速やかに状況を当社へ連絡して下さい。状況により、消防署、警察署への通報もお願いすると共に、付近住民、通行人に対しての周知もお願い致します。又、漏出ガスを最小限にする為、ビニールテープ、ウェス、木栓等で応急処置を施して頂き、二次災害の防止をお願いします。
＜連絡先＞
白根ガス株式会社
|  |  |  | 新潟南地区 |  |  |  | 新潟県新潟市南区白根3146番地1 | [8 empty] | TEL |  | 025-373-4000 | [5 empty] | FAX |  |  | 025-373-4130
|  |  |  | 燕地区 |  |  |  | 新潟県燕市水道町4丁目2番4号 | [8 empty] | TEL |  | 0256-61-7511 | [5 empty] | FAX |  |  | 0256-61-7537